Mały Płock, 18.05.2020 r.

OGPŚ.271.4.2020

**Wyjaśnienia Nr 8 treści SIWZ**

**Przetarg nieograniczony na „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock”**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 1**

Pytanie dotyczy projektu „Instalacje elektryczne” Czy do studni przy rzece prawidłowo jest dobrany kabel zasilający YKY 5x6mm2, przy pompie 7,5kW i odległości ponad 650m? Z wyliczeń hydraulicznych wychodzi, że powinna być pompa 9,2 kW, a ze względu na spadek napięcia kabel przynajmniej YAKY 4x50mm2 (YKY 4x35mm2).

**Odpowiedź**

Przekrój kabla zabezpiecza aktualnie potrzeby energetyczne istniejącej w studni pompy. Wydajność studni i ilość pompowanej z niej wody nie ulegnie zmianie. Po zmianie technologii pompowania pompy SUW, moc elektryczna pompy powinna być niższa niż istniejącej. Niezależnie od tego należy sprawdzić sprawność kabla.

**Pytanie nr 2**

Pytanie dotyczy projektu „Instalacje elektryczne”. Czy do studni St1 (przy rzece) należy wymieniać kabel po całej długości, czy tylko do granicy działki stacji i ujęcia? Brak jest projektu na wymianę kabla, obmiar kosztorysowy jest na 350 m dla obu ujęć, a tylko do ujęcia St1 jest 650 m. Czy zamawiający posiada niezbędne zgody na przekop przez obce działki w przypadku wymiany kabla po całej długości?

**Odpowiedź**

Przewidziano ewentualną wymianę kabla do granicy działki Stacji Uzdatniania Wody.

*Kierownik zamawiającego*

*(-) Józef Dymerski*

*Wójt Gminy*